FZ106 发电机负载测试系统

使用说明书

杭  州  威  格  电  子  科  技  有  限  公  司

地址：杭州市祥符桥祥茂路16号  销售电话：0571-88180726

客服电话：0571-88265919   传真：0571-88265905

目录

一 概述	3

二 技术参数	3

三系统外观	3

四．使用方法	4

五 供货成套性	4

一 概述

FZ-106型单相发电机组(6kW)负载测试系统是根据单相发电机组出厂试验的要求,由GDW1200C(或GDW1200A)单相电参数和负载电阻构成,每一组负载由两个相同的电阻构成,通过转换开关可以对额定电压220V和110V的发电机组进行负载切换调节控制。

二 技术参数

GDW1200C(或GDW1200A)单相电参数采用真有效值法测量发电机组输出的电压\电流\功率\频率和功率因素,其技术参数如下:

1 电源：AC220V±22V ，50Hz±2Hz

2 测量范围:电压(10～300)V  电流(20mA～40A)

3 电压测量精度：±（0.25%读数+0.25%量程）

4 电压测量精度：±（0.25%读数+0.25%量程）

5 电压测量精度：±（0.25%读数+0.25%量程）

6 功率因素：0.00～1.00

7 频率：(45～65)Hz

三 系统外观

四．使用方法

1 将发电机组电压输出的两根线接入两个接线端子。

2 接通GDW1200C电参数仪。

3 根据发电机组的额定电压选择转换开关。

切记:要正确选择110V和220V的转换开关。

4 启动发电机。

5 根据调试要求选择负载开关和调节调压器负载手柄,每组开关增加负载为1kW,调压器手柄为1.5kW负载微调,负载大小见控制面板。

6 观察GDW1200C电参数仪器数据和调试发电机。

7 关闭发电机。

五 供货成套性

- FZ-106型单相发电机组(6kW)负载测试柜      1份

- GDW1200C电参数仪                       1份

- 使用说明书                                1份

- 产品合格证                                1份

- 包装清单                                  1份

- 保修卡                                    1份

- 保险丝5A                                 2份